PHỤ LỤC 1: THUYẾT MINH KỸ THUẬT
I. HỆN TRẠNG HỆ THỐNG PACIS – TRẠM 220KV NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1&2
Hệ thống PACiS (AREVA T&D nay là GE) được lắp đặt từ lúc triển khai Dự án NMĐ Nhơn Trạch 1 và đưa vào sử dụng để phục vụ quản lý, giám sát và điều khiển các ngăn lộ (D01, D02, D03 và một phần D04) của Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 1. Đồng thời thực hiện truyền/nhận các tín hiệu SCADA của NMĐ Nhơn Trạch 1 về NSMO/SSO. Mô hình cụ thể như sau:
[image: image1.png]view screen } ”
feitpase





Hệ thống PACiS được mở rộng để tích hợp thêm phần quản lý, giám sát và điều khiển trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 2. Đồng thời thực hiện truyền/nhận các tín hiệu SCADA của NMĐ Nhơn Trạch 1&2 về NSMO/SSO. Mô hình cụ thể như sau:
[image: image2.png]A oo Lo I user: 10:29 10/08/20 | PACiS
AREVA| | Connected to server: _ SERVER1 = Frefie? |
€ £ = /5 g % @ O ©
Passwords Profiles  ActiveMemo(s)  Tools Kiaxon Hardcopy Help about Archives stop

Log off

HHOH TRACH CCPP 220K SUBSTATION - 220k SITCHYARD CONTROL SYSTEM
PACIS ARCHITECTURE

SeRvERT

Tozastn caTEwa

n2ne sox1
PRINT

Monitor

‘SUBSTATION CONTROL ROOM
seRvERz

PORL Gy 1022912
L8755 10]protocol.
e

PORE 2 Gty

ews2

ews 102318

02

caTEwa2
025

GaTEWAY_NT2
027

Hl
IO Lk 1 CHO08 102,91 5
Mr NTIDCS

T Laka ca0s

BL870.5-10] ot
sELDC

PORE 3 Gy
IEC870.5-104 potocol.
NTIDES

PORE 3 Gy
IEC870.5-104 potcor
NTIDES

e
e

—

Redundant Optic Fiber Ethernet Ring - IEC 61050 H352_2 Switch H352_3 Switch H352_4 Switch H352_6 Switch

H352.1 Switch

o

conTRoL PaNEL oz NHON TRACH2

i i in in

D IEDs

T Lk (108
Shrs. NTIDCS
Tk o0
Shrs. NTIDCS

Ie0: Ie0: Ie0:

10 IE0:

. Serial Link communication with IEDs ae using IEC 60870-5-101 or MODBUS protocol
2. C264C is 2 BCU (Bay Controller Unit)

[ status

Time of activity [origin

WCCG oo OFF
SRLECI onil:OFF
Punt s ncontor oFF
e

SUBSTATION [ srioc | prantnes

sio Do o5 [ 03 o2 [ common || aarms | svstem || Lecenns





1. Thiết bị của hệ thống
1.1. Đối với NMĐ Nhơn Trạch 1
· 01 thiết bị đồng bộ thời gian GPS (GPS Clock – Hopf 6870);
· 12 thiết bị BCU (Bay Computer Unit) C264 (loại 4U, 40 TE);
· 01 thiết bị BCU C264 (loại 4U, 80 TE);
· 03 Switch mạng (MiCOM H352 - Multimode type, tốc độ 10/100 Mbps);
· 02 máy tính SERVER (SERVER 1, SERVER 2), phần mềm ứng dụng PACiS vận hành trên nền hệ điều hành Windows 2000;
· 02 máy tính GATEWAY (GATEWAY 1, GATEWAY 2), phần mềm ứng dụng PACiS vận hành trên nền hệ điều hành Windows 2000;
· 01 máy tính trạm (EWS - Engineering Workstation), phần mềm ứng dụng PACiS vận hành trên nền hệ điều hành Windows 2000;
· 02 MODEM Raymar Telenetics (01 thiết bị đặt tại Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 và 01 thiết bị đặt tại phòng máy của NSMO) phục vụ truyền/nhận tín hiệu SCADA với NSMO thông qua giao thức IEC60870-5-101;
· 02 MODEM Westermo TD-36 485 (01 thiết bị đặt tại Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 và 01 thiết bị đặt tại phòng máy của SSO) phục vụ truyền/nhận tín hiệu SCADA với SSO thông qua giao thức IEC60870-5-101;  
· Kết nối giữa Hệ thống PACiS với Hệ thống DCS của NMĐ Nhơn Trạch 1 thông qua giao thức IEC60870-5-104;
· Kết nối SCADA qua máy tính GATEWAY 1/2 và sử dụng 01 luồng E1 (kênh truyền 02 Mbps) để truyền/nhận tín hiệu với NSMO/SSO thông qua giao thức IEC60870-5-101.  
1.2. Đối với NMĐ Nhơn Trạch 2
· 05 thiết bị BCU C264 (loại 4U, 40 TE);
· 03 thiết bị BCU C264 (loại 4U, 80 TE);
· 02 Switch mạng (MiCOM H352 - Multimode type, tốc độ 10/100 Mbps. Trong đó: 01 thiết bị đặt tại trạm 220kV; 01 thiết bị đặt tại Phòng điều khiển trung tâm của NT2);
· 01 máy tính GATEWAY (GW_NT2 đặt tại phòng điều khiển trạm 220kV), phần mềm ứng dụng PACiS vận hành trên nền hệ điều hành Windows XP;
· 01 máy tính HMI (đặt tại phòng ĐKTT của NT2), phần mềm ứng dụng PACiS vận hành trên nền hệ điều hành Windows XP;
· Kết nối giữa Hệ thống PACiS với Hệ thống DCS của NMĐ Nhơn Trạch 2 thông qua giao thức IEC60870-5-101;
· Kết nối SCADA thông qua máy tính GW_NT2 → GATEWAY 1/2 và truyền/nhận tín hiệu với NSMO/SSO thông qua giao thức IEC60870-5-101.
Nhận xét: Hệ thống PACiS kết nối các thiết bị theo mô hình cấu trúc mạng vòng (Ring Topology) sử dụng cáp quang có dự phòng. Truyền/nhận tín hiệu với tốc độ lên đến 100 Mbps trên nền giao thức IEC61850.
2. Đối với các phần mềm ứng dụng của Hệ thống PACiS
· Phần mềm phiên bản V4.4.8J của hệ thống PACiS được cài đặt từ thời điểm ban đầu Dự án;
· Các phần mềm ứng dụng của Hệ thống PACiS chỉ hỗ trợ cài đặt và vận hành trên nền HĐH Windows 2000/Windows XP;
· Các phần mềm ứng dụng của Hệ thống PACiS (không còn được hãng AREVA T&D (nay là GE) hỗ trợ và cập nhật;
· GE đã có khuyến nghị chuyển sang sử dụng bộ phần mềm mới có tên mã là DS Agile (Version 7 hoặc cao hơn).
3. Đối với các máy tính
· Các máy tính đều sử dụng loại IPC-610-F của Advantech (cấu hình: i. CPU Intel Pentium 4; ii. RAM 2GB; iii. Ổ cứng HDD 80GB). Advantech đã không còn sản xuất các linh kiện và hỗ trợ nâng cấp đối với dòng máy tính IPC-610-F;     
· Có hiện tượng bị lỗi hệ điều hành Windows (các máy tính của NT1 sử dụng HĐH Windows 2000 của NT2 sử dụng Windows XP), tự động khởi động lại máy tính và lỗi màn hình xanh (Blue Screen Of Death - BSOD) tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng gây giám đoạn vận hành của các ứng dụng PACiS. Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP không còn được hãng Microsoft hỗ trợ và cập nhật;
· Máy tính HMI và GW_NT2 của NMĐ Nhơn Trạch 2 cũng thường xuyên xuất hiện các lỗi, thời gian xử lý thường kéo dài;
· Máy tính Server 1, Server 2 đã bị hỏng Mainboard không có linh kiện để thay thế. Hiện tại, đang sử dụng giải pháp thay thế tạm thời Server 2 bằng 01 máy tính khác để vận hành Hệ thống PACiS;
· Máy tính Gateway 1 đã bị hỏng (Mainboard, bộ nguồn bị hỏng không có linh kiện thay thế);
· Các máy tính đang sử dụng trong Hệ thống đã ngừng sản xuất và không thể đặt mua các linh kiện, thiết bị trên thị trường để sửa chữa, thay thế khi bị hư hỏng; 
· Theo khuyến nghị của GE, cần thay thế và nâng cấp đồng bộ các máy tính trong hệ thống để đảm bảo vận hành ổn định, liên tục của hệ thống.     
4. Đối với các thiết bị BCU (Bay Computer Unit) C264
· Các thiết bị BCU C264 của Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 được cung cấp bởi AREVE T&D (nay là GE). Các BCU C264 của NMĐ Nhơn Trạch 1 sử dụng Card CPU 260, của NMĐ Nhơn Trạch 2 sử dụng Card 270. Đến cuối năm 2010, AREVA T&D không còn sản xuất và hỗ trợ Card CPU 260. Hiện tại, các Card CPU 260 đã được thay thế bằng Card CPU 270 (tương thích với firmware cũ);
· Các thiết bị C264 của GE đã chuyển sang sử dụng Card CPU4  cùng với các phiên bản firmware mới. Theo khuyến nghị của GE, cần thay thế và nâng cấp các Card CPU4 cho các thiết bị C264 của NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2.
5. Đối với giao thức truyền tin SCADA/Hotline
· Kết nối SCADA của trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 đến NSMO, SSO thông qua máy tính GATEWAY 1/2 và sử dụng 01 luồng E1 (kênh truyền 02 Mbps) để truyền/nhận tín hiệu qua giao thức IEC60870-5-101 (IEC 101 - sử dụng kênh âm tần 4W, giao diện kết nối kênh truyền 4W theo chuẩn ITU-T Rec. G.712). Do đặc thù của giao thức truyền tin tiêu chuẩn IEC 101 tốc độ hạn chế và độ ổn định nên đôi khi xuất hiện nhiễu kênh truyền dẫn đến hiện tượng gián đoạn, lỗi không truyền/nhận được các tín hiệu SCADA/Hotline với NSMO/SSO;
· Để đảm bảo chất lượng dịch vụ SCADA/Hotline được truyền/nhận đến NSMO, SSO được ổn định, liên tục; NSMO đã có nhiều văn bản khuyến nghị chuyển đổi qua sử dụng giao thức IEC60870-5-104 (IEC 104, giao diện kết nối kênh truyền Ethernet theo chuẩn IEEE 802.3);
· Khi các máy tính hoặc thiết bị trong Hệ thống PACiS bị lỗi dẫn đến mất khả năng giám sát vận hành thiết bị và gây gián đoạn trong việc truyền/nhận tín hiệu với NSMO/SSO. Đồng thời việc sửa chữa nhằm khôi phục lại hệ thống gặp rất nhiều khó khăn, kéo dài và không xử lý được triệt để bất thường của hệ thống.
6. Cơ sở dữ liệu (CSDL) và các tín hiệu SCADA
· Hệ thống sử dụng CSDL SQL (Structured Query Language – SQL Ver. 6);
· Đối với NMĐ Nhơn Trạch 1: Khoảng 937 tín hiệu (NT1-AR.E-10ADA.71-004-000, Rev. O) được truyền/nhận giữa SCS (Switchyard Control System) với DCS và NSMO/SSO;
· Đối với NMĐ Nhơn Trạch 2: Khoảng 444 tín hiệu (NT2-L2.-10.ADA.61-002-000, Rev: H) được truyền nhận giữa SCS với DCS và NSMO/SSO.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY THẾ VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG PACIS
1. Về pháp lý
· Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), NSMO/SSO về đấu nối Hệ thống SCADA của NMĐ Nhơn Trạch 1&2;
· Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nội dung đối với hệ thống SCADA trong Hợp đồng Mua bán điện của NMĐ Nhơn Trạch 1&2;
· Đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiên hành về Hệ thống điện truyền tải và lưới điện truyền tải; Đồng thời, tuân thủ các quy định khi NMĐ Nhơn Trạch 1&2 tham gia Thị trường điện;
· Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
2. Về kỹ thuật
· Đảm bảo việc quản lý, giám sát và điều khiển đối với các thiết bị hiện hữu của Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2. Đồng thời, có khả năng mở rộng thêm khi có yêu cầu; 
· Đảm bảo việc truyền/nhận tín hiệu, giám sát và điều khiển từ xa của NSMO/SSO đối với Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2;
· Đảm bảo tính toàn vẹn và kế thừa của CSDL hiện tại đối với các tín hiệu hiện có. Điều chỉnh, cập nhật một số tín hiệu chưa đúng (nếu có). Bổ sung thêm một số tín hiệu để NSMO có thể thực hiện điều khiển công suất tổ máy từ xa (AGC - NMĐ Nhơn Trạch 1&2);
· Đảm bảo việc ghi nhận lại các thao tác điều khiển từ xa của NSMO/SSO và hệ thống DCS;
· Đảm bảo việc ghi nhận và lưu trữ các dữ liệu của Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 theo thời gian thực và việc xem lại lịch sử các dữ liệu đã ghi nhận được. Đảm bảo việc ghi nhận, đưa ra cảnh báo đối với các bất thường/sự cố thiết bị trong Hệ thống; 
· Sửa chữa, thay thế và nâng cấp đồng bộ các thiết bị trong Hệ thống để đảm bảo vận hành ổn định, tương thích tốt với Hệ thống DCS hiện hữu của NMĐ Nhơn Trạch 1&2;
· Hệ thống mới phải đảm bảo tương thích với các BCU hiện hữu và phiên bản mới nhất của dòng thiết bị này;
· Bổ sung thêm giao thức IEC60870-5-104 để kết nối, truyền/nhận tín hiệu SCADA của hệ thống mới với NSMO/SSO.
III. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trên cơ sở thực trạng của trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 (TNT1&2), các yêu cầu đối với Hệ thống mới, phạm vi công việc thực hiện được phân chia cụ thể như sau:   
a. Phạm vi công việc sử dụng chung giữa TNT1&2; 
b. Phạm vi công việc liên quan đến NT1; 
c. Phạm vi công việc liên quan đến NT2;
Sơ đồ kết nối của hệ thống mới
[image: image3.png]220kV SWITCHYARD CONTROL ROOM

SERVER 2

GATEWAY 1

CONTROL PANEL DIA 4 CONTROL PANEL DIA 3

NT1_CONTROL ROOM [~

~~| NT2_CONTROL ROOM

Remote HMI 1

Remote HMI 2

GATEWAY_NT2

CONTROL PANEL DIA 2

CONTROL PANEL DIA 1

COMMON
SERVICES

NHON TRACH 2





A. PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG CHUNG GIỮA NT1&2
1. Phạm vi công việc đối với kênh truyền dẫn
· Hai 02 kênh truyền để truyền/nhận tín hiệu SCADA về NSMO/SSO (luồng E1 - 2Mb do EVNICT cung cấp) thông qua giao thức IEC60870-5-101 hiện hữu được giữ nguyên để truyền nhận tín hiệu trong thời gian thi công;

· Thuê 02 kênh truyền để truyền/nhận tín hiệu SCADA về NSMO/SSO (luồng E1 - 2Mb do EVNICT cung cấp) cho giao thức IEC60870-5-104 thay giao thức cũ IEC60870-5-101 nhắm đáp ứng yêu cầu ATTT, nâng cao chất lượng truyền dẫn và tăng cường tính bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 theo phê duyệt của TCT (Quyết định số: 38/QĐ-ĐLDK ngày 18/01/2022);
· Sau khi 02 kênh truyền/nhận tín hiệu SCADA về NSMO/SSO (luồng E1 - 2Mb do EVNICT cung cấp) của giao thức IEC60870-5-104 vận hành ổn định sẽ ngừng sử dụng 02 kênh truyền để truyền/nhận tín hiệu SCADA về NSMO/SSO của giao thức IEC60870-5-101.

2. Phạm vi công việc đối với các thiết bị
2.1. Bộ chuyển đổi FE/E1
Trang bị mới 04 thiết bị chuyển đổi FE/E1 để phục vụ kết nối việc  truyền/nhận tín hiệu với NSMO/SSO theo giao thức IEC60870-5-104 (02 thiết bị đặt tại Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2; 01 thiết bị đặt tại phòng máy NSMO; 01 thiết bị đặt tại phòng máy SSO).
2.2. Đối với Firewall/Router/Switch
Để đáp ứng yêu cầu cấu hình bảo mật đối với giao thức IEC60870-5-104 kết nối với NSMO/SSO theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (ATTT cấp độ 3); Trang bị mới 03 thiết bị Firewall/Router (Fortigate - Loại Firewall có tích hợp Router) và 02 Switch (Cisco, layer 2 – Loại 24 Port LAN).
2.3. Đối với GPS
Thay thế thiết bị GPS cũ đưa vào sử dụng từ ban đầu Dự án bằng thiết bị đồng bộ thời gian GPS RT430 mới của GE để đảm bảo tương thích, đồng bộ với hệ thống mới.
2.4. Đối với switch mạng
Thay thế các switch mạng cũ (03 thiết bị của NT1 và 02 thiết bị của NT2) bằng 04 Switch mạng mới của GE (Reason S2020 switch) để đảm bảo việc thay đổi mô hình kết nối mạng (chuyển đổi từ mô hình mạng Ring sang mô hình mạng Star) giữa các thiết bị trong Hệ thống mới và phù hợp với việc bổ sung thêm giao thức IEC60870-5-104.

2.5. Đối với máy tính SERVER: bao gồm màn hình 27 inch
Thay mới 02 máy tính Server (Server 1, Server 2) và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 (sử dụng HĐH Windows 10 Enterprise LTSB vì bộ phần mềm DS Agile Version 7 của GE chỉ hỗ trợ cài đặt được trên HĐH Windows 10 Enterprise LTSB. Các máy tính Server cũ đã bị hỏng không còn sử dụng lại được).

2.6. Đối với Card mạng mở rộng cho các máy tính
Để đáp ứng yêu cầu cấu hình tường lửa (Firewall) phục vụ bảo mật theo yêu cầu về an toàn thông tin và bổ sung thêm giao thức IEC60870-5-104; Trang bị bổ sung thêm 02 Card mạng mở rộng cho 02 máy tính Server.

3. Phạm vi công việc đối với phần mềm của cho Hệ thống
Thay thế phần mềm V4.4.8J của hệ thống PACiS được cài đặt từ thời Dự án bằng phần mềm DS Agile Version 7 mới của GE trong đó bao gồm: 

· Bản quyền phần mềm HMI (DS Agile Server & Client HMI Licence);

· Bản quyền phần mềm GATEWAY cho giao thức IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 (DS Agile Gateway licence for IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 protocol); 

· Phần mềm cấu hình hệ thống (DS Agile System Configuration Editor);

· Các chức năng quản lý hệ thống (DS Agile System Management Tool);

· Phần mềm CSDL SQL tương thích với phần mềm DS Agile Version 7 của GE;

· Phần mềm diệt virus tương thích với phần mềm DS Agile Version 7 của GE.

4. Phạm vi công việc đối với các thiết bị phụ trợ khác
Trang bị trọn bộ, trong đó: 

· Trang bị mới tủ Crack để lắp đặt các máy tính, thiết bị mạng, thiết bị phụ trợ,… của Hệ thống mới;

· Các thiết bị phục trợ khác để phục vụ lắp đặt, kết nối, … các thiết bị trong Hệ thống mới.
5. Phạm vi công việc đối với các dịch vụ
Thực hiện trọn bộ, trong đó:
· Thỏa thuận SCADA với NSMO/SSO theo giao thức IEC 60870-5-104;
· Cấu hình và nghiệm thu dữ liệu SCADA tại NSMO/SSO theo giao thức IEC 60870-5-104;
· Cài đặt, cấu hình hệ thống thông tin theo giao thức IEC 60870-5-104 (cấu hình thiết bị firewall/router tại Trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2, SNMO và SSO);
· Cài đặt, cấu hình, thay thế phần mềm hệ thống từ PACiS sang DS Agile V.7;
· Kiểm tra dữ liệu SCADA kết nối về NSMO/SSO theo giao thức IEC 60870-5-101;
· Cấu hình các tín hiệu AGC theo danh sách các tín hiệu (Datalist) NSMO yêu cầu;
· Kiểm tra trước khi xuất xưởng (Factory Acceptance Test - Duration for SAS);
· Nghiệm thu tại công trường (Site Acceptance Test - Duration for SAS);
· Nghiệm thu SCADA với NSMO/SSO tại trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 (Bao gồm thí nghiệm phối hợp tạo lập tín hiệu từ rơ le bảo vệ để nghiệm thu toàn bộ các tín hiệu của nhà máy);
· Đào tạo vận hành tại trạm 220kV NMĐ Nhơn Trạch 1&2 (Site Training - Duration for SAS).
B. PHẠM VI CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NMĐ NHƠN TRẠCH 1
1. Đối với thiết bị C264 (4U, 40 TE - 12 thiết bị)
· Thay thế Card CPU 270 bằng Card CPU4;
· Thay thế vỏ và mặt trước của thiết bị C264;  
· Sử dụng lại các Card IO hiện đang dùng trên thiết bị cũ.
2. Đối với thiết bị C264 (4U, 80 TE - 01 thiết bị)
· Thay thế Card CPU 270 bằng Card CPU4;
· Thay thế vỏ và mặt trước của thiết bị C264;
· Sử dụng lại các Card IO hiện đang dùng trên thiết bị cũ.
3. Đối với các máy tính: (bao gồm màn hình 27 inch – máy tính Gateway, EWS, HMI)

· Thay mới 02 máy tính Gateway (Gateway 1, Gateway 2) và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB (sử dụng HĐH Windows 10 Enterprise LTSB vì bộ phần mềm DS Agile Version 7 của GE chỉ hỗ trợ cài đặt trên HĐH Windows 10 Enterprise LTSB. Các máy tính GATEWAY cũ không còn sử dụng lại được);
· Thay mới 01 máy tính EWS và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB (Máy tính EWS cũ không còn sử dụng lại được);
· Trang bị mới 01 máy tính HMI (đặt tại phòng ĐKTT) và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB;
· Trang bị mới 01 Laptop phục vụ cấu hình thiết bị. Cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB.
4. Đối với Card mạng mở rộng cho các máy tính
Để đáp ứng yêu cầu cấu hình tường lửa (Firewall) phục vụ bảo mật theo yêu cầu về an toàn thông tin và bổ sung thêm giao thức IEC60870-5-104; Trang bị bổ sung thêm 04 Card mạng mở rộng cho các máy tính lắp đặt mới trong Hệ thống (04 máy tính gồm: 02 Gateway, 01 EWS và 01 HMI). 
5.  Đối với điện thoại Hotline IP (Voice IP):
Trang bị mới 02 điện thoại IP Unify OpenStage 40 HFA (Unify OpenStage 40 HFA VoIP, L30250-F600-C246) để phục vụ kết nối trực thông đến NSMO/SSO.
C. PHẠM VI CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NMĐ NHƠN TRẠCH 2
1. Đối với thiết bị C264 (4U, 40 TE - 05 thiết bị)
· Thay thế Card CPU 270 bằng Card CPU4;
· Thay thế vỏ và mặt trước của thiết bị C264;
· Sử dụng lại các Card IO hiện đang dùng trên thiết bị cũ.
2. Đối với thiết bị C264 (4U, 80 TE - 03 thiết bị)
· Thay thế Card CPU 270 bằng Card CPU4;
· Thay thế vỏ và mặt trước của thiết bị C264;
· Sử dụng lại các Card IO hiện đang dùng trên thiết bị cũ.
3. Đối với các máy tính: (bao gồm màn hình 27 inch)
· Thay mới 01 máy tính Gateway (Gateway - NT2) và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB (Máy tính GATEWAY cũ không còn sử dụng lại được);
· Thay mới 01 máy tính HMI (đặt tại phòng ĐKTT) và cài đặt bản quyền hệ điều hành Windows 10 Enterprise LTSB.
4. Đối với Card mạng mở rộng cho các máy tính
Để đáp ứng yêu cầu cấu hình tường lửa (Firewall) phục vụ bảo mật theo yêu cầu về an toàn thông tin và bổ sung thêm giao thức IEC60870-5-104; Trang bị bổ sung thêm 02 Card mạng mở rộng cho các máy tính lắp đặt mới trong Hệ thống (02 máy tính gồm: 01 Gateway và 01 HMI).
5. Đối với điện thoại Hotline IP (Voice IP)
Trang bị mới 02 điện thoại IP Unify OpenStage 40 HFA (Unify OpenStage 40 HFA VoIP, L30250-F600-C246) để phục vụ kết nối trực thông đến NSMO/SSO.
· Lưu ý:
· Công tác sửa chữa, thay thế và nâng cấp Hệ thống PACiS phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các thiết bị của NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2 có liên quan đến Hệ thống;
· Phải thuê thêm 02 kênh truyền (luồng E1 - 2Mb do EVNICT cung cấp) để truyền/nhận tín hiệu SCADA theo giao thức IEC60870-5-104 với NSMO/SSO.
11

